广东碧桂园职业学院顺德产业学院网络及监控系统

改造项目需求书

项目概况

按学校规划，广东碧桂园职业学院顺德产业学院（下简称‘顺德产业学院’），将原博智林三至五楼A1区、一楼A2、B1区、三楼A2区改造成办公教学区；将21层公寓楼改造成学生宿舍。
办公教学区有线及无线网络利旧原有设备及线路，需对所有网络设备进行调测和重新集成；需对旧线路进行检测，存在问题的需要整改，缺失的需重新铺设，确保每室均有接入点（总接入点数约70多  个）。

宿舍区新建约50多个信息点，需从办公教学区拉线（两区之间已有过马路管道）。
办公教学区域监控网络，复用149支摄像机，10台POE交换设备。阳台，1楼花园和公区过道需新增23支摄像机；机房教室、实训室等区域需新增38支摄像机；合计新增61支摄像机。
宿舍区监控网络复用摄像机163支。需新增37支摄像机，其中6支为高空抛物监控。
宿舍区域的门禁系统，正门：全高转闸，双通道，人面识别系统。侧门：全高转闸，单通道，人面识别系统。
监控机房的监控设备系统，包含录像机、监控硬盘、汇聚设备、机柜、光纤汇聚系统等建设，以及整体监控系统的调测调试。办公教学区和宿舍区监控一体化建设，监控机房设在宿舍楼二楼。
采购需求内容
	项目名称
	子项
	主要内容
	单位
	数量
	预算（元）

	广东碧桂园职业学院顺德产业学院网络及监控系统改造项目
	办公教学区域的有线网络及无线网络
	1、利旧设备及线路，协助学校进行调测调试、梳理工作。
2、若存在线路故障，修复或新建
	项
	1
	20000

	
	办公教学区域的监控网络
	1、复用149支摄像机，10台POE交换设备。
2、新增阳台、1楼花园和公区过道23支摄像机，新增机房教室、实训室等区域38支摄像机，共61支摄像机的监控设备、POE交换设备、综合布线、安装工程等。
3、新增1台汇聚交换设备，对监控网络的光纤系统进行改造，包括但不限于光模块、光缆、光缆铺设、ODF、光交箱、熔纤、尾纤等。
	项
	1
	80000

	
	宿舍区域的室内监控网络
	1、复用已有摄像机，每层6支，共20层。复用楼道监控，共40支。复用1楼公共区域3支监控。新增：1层及顶层的，监控，共4支。新增监控室、门闸监控、值班室等区域监控，共计5支。
2、光纤集成改造工程，利旧原有的POE交换设备、汇聚交换设备，光纤汇聚改造到宿舍区2层监控机房，包括但不限于光模块、光缆、光缆铺设、ODF、光交箱、熔纤、尾纤等。
3、监控集成工程建设，包含但不限于摄像机、6类网线、网线铺设、水晶头、PVC套管、摄像机安装、机柜、若交换设备不足需新增的POE交换设备等。
	项
	1
	20000

	
	宿舍区域的高空抛物监控网络
	1、新增6支高空抛物摄像机，包含但不限于摄像机、6类网线、网线铺设、水晶头、PVC套管、摄像机安装、机柜、交换设备、光纤系统建设、立杆（4支）等。
	项
	1
	20000

	
	宿舍区域的运动场监控网络
	1、新增22支摄像机用于宿舍区运动场地及主要室外走道，包含但不限于摄像机、6类网线、网线铺设、水晶头、PVC套管、摄像机安装、机柜、交换设备、光纤系统建设、立杆（不低于7支）等。
	项
	1
	40000

	
	宿舍区域的门禁系统
	1、正门：全高转闸，双通道，人面识别系统，交换设备，光纤系统建设，门禁的基础建设等，汇聚到2楼监控机房。
2、侧门：全高转闸，单通道，人面识别系统，交换设备，光纤系统建设，门禁的基础建设等，汇聚到2楼监控机房。
	项
	1
	50000

	
	监控机房的监控系统
	1、录像机、监控硬盘（共410支计算，存储时长不低于30天）、汇聚设备、机柜、光纤汇聚系统等建设
2、包含办公教学区域的新、旧监控，宿舍区域的室内、高空抛物、运动场、门禁等监控系统的调测调试
	项
	1
	220000

	
	打铃系统
	1、自动定时打铃：可自定义铃声时间，到点自动打铃，无需人工值守。

2、手机无线控制：扫码即可通过小程序设置时间、修改打铃时长、手动打铃，无需现场操作设备。

3、打铃方式：机械击打式电铃。


	项
	1
	10000

	　
	　
	合计
	　
	　
	460000


建设需求内容
办公教学区域的有线网络及无线网络
中心机房的防火墙、核心交换机、AC控制器和其他相关设备的配置、调测。
汇聚交换设备、有线接入交换设备、无线接入交换设备、以及光纤系统的配置、调测。
有线接入交换设备入室的网线测试、梳理。
无线接入交换设备到AP设备的网线测试、梳理。
AP设备的配置、调测。
保证每室均有网络接入点，若存在线路故障，修复或新建。
在博智林大楼原网络系统上组建顺德产业学院虚拟局网，不能影响原网络系统其他应用。
接入并调通运营商宽带网（出口带宽由学校自购）。

办公教学区域的监控网络

教学办公区原有149支摄像机、接入交换机、网络综合布线的配置、调测。
新增61支摄像机、相应的接入交换设备、网络综合布线、安装工程。
教学办公区的监控网络主干光纤系统改造。
宿舍区域的室内监控网络

1、复用已有摄像机，每层6支，共20层。复用楼道摄像机共40支。复用1楼公共区域摄像机，共3支。新增1层及顶层的楼梯监控，共4支摄像机。新增监控室、门闸监控、值班室等区域监控，共计5支。
2、光纤集成改造工程，利旧原有的POE交换设备、汇聚交换设备，光纤汇聚改造到宿舍区2层监控机房，包括但不限于光模块、光缆、光缆铺设、ODF、光交箱、熔纤、尾纤等。

3、监控集成工程建设，包含但不限于摄像机、6类网线、网线铺设、水晶头、PVC套管、摄像机安装、机柜、若交换设备不足需新增的POE交换设备等。

宿舍区域的室外高空抛物监控

1、新增6支高空抛物摄像机，包含但不限于摄像机、6类网线、网线铺设、水晶头、PVC套管、摄像机安装、机柜、交换设备、光纤系统建设、立杆（4支）等。
宿舍区域的运动场监控建设

1、新增22支摄像机，用于运动场及主要主干道、走道，包含但不限于摄像机、6类网线、网线铺设、水晶头、PVC套管、摄像机安装、机柜、交换设备、光纤系统建设、立杆（不低于7支）等。
宿舍区域的门禁系统

1、正门：全高转闸，双通道，人面识别系统，交换机及光纤汇聚到2楼机房，水泥基础等建设。
2、侧门：全高转闸，单通道，人面识别系统，交换机及光纤汇聚到2楼机房，水泥基础等建设。
监控机房的监控系统

1、2台显示器、7台录像机（64路）、监控硬盘、汇聚设备、机柜、光纤汇聚系统等建设，以及整体监控系统的调测调试。
2、监控硬盘满足410支摄像机不低于30天的存储要求，8TB硬盘≥35个或16TB硬盘≥18个。
3、完成办公教学区域的149支利旧摄像机，新增61支新建设摄像机的调试调测；完成宿舍区域的室内2~21层共120支利旧摄像机，楼道40支利旧摄像机，1楼公共区域3支利旧摄像机，以及1层与顶层的楼道新建摄像机4支，监控室等地方的新建摄像机5支，高空抛物新建摄像机6支，运动场及主要干道的摄像机22支的整体调试调测。

网络及监控系统的维护服务
1、上述新建的摄像机、接入交换设备、汇聚交换设备、光纤系统、门闸系统、监控机房设备维保三年；利旧设备非乙方原因造成故障的由学校自行报修；承诺协助甲方运维。
注：中标供应商提供的须是一个完整的系统，因勘查原因存在偏差的，中标供应商须补足需要。

技术参数要求

整体技术服务要求

为学校完成教学办公区的有线网络、无线网络、监控网络的技术服务。

投标人需严格根据学校的建设需求，采用先进技术对校园网进行规划、设计和建设。

投标单位可根据学校所提需求组织实地现场勘测，以实际建设数量为准。

所有工程建设与实施必须符合国家的法律法规，并需遵守学校的相关管理制度，文明施工。对于弱电间、弱电管井、强电管井等，需要使用的必须征求学校同意。

为了加强学校通信资源管理，规范通信资源使用秩序，校内弱电管网桥架和弱电间等的施工和维护必须按国家标准《综合布线系统工程设计规范》编号为GB50311-2016进行施工维护。

主要设备技术指标需求
	序号
	名称
	规格、型号
	数量

	1
	监控录像机
	详见“录像机设备参数需求”
	7台

	2
	摄像机
	详见“摄像机设备参数需求”
	92台

	3
	高空抛物摄像机
	详见“高空抛物摄像机设备参数需求”
	6台

	4
	门禁系统
	详见“门禁系统设备参数需求”
	2套

	5
	打铃系统
	手机遥控定时8寸电铃-220V,
	6个


监控录像机及监控硬盘的参数需求
	序号
	分项
	技术参数要求

	1
	设备类型
	64路16盘位嵌入式网络硬盘录像机（NVR）

	2
	设备形态
	3U机架式

	3
	硬盘位数量
	16个SATA接口，支持硬盘热插拔

	4
	单盘最大支持
	单盘位兼容20TB大容量硬盘，整机最大支持320TB存储容量

	5
	扩展存储接口
	1个eSATA接口

	6
	RAID功能
	支持RAID 0、1、5、6、10

	7
	HDMI接口
	HDMI1支持8K（7680×4320）/30Hz、4K/60Hz；HDMI2支持4K/60Hz，支持双异源输出

	8
	VGA接口
	支持1080P/60Hz输出，兼容传统显示设备

	9
	输出模式
	最大支持8K+1080P或双4K异源输出

	10
	网络接口
	2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

	11
	网络协议
	支持TCP/IP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NTP等主流网络协议

	12
	语音对讲接口
	支持双向语音对讲，电平2.0Vp-p，阻抗1kΩ

	13
	电源
	100-240VAC宽幅输入，50/60Hz，高性能ATX电源

	14
	工作温度
	-10℃~55℃

	15
	工作湿度
	10%~90%，无冷凝

	16
	尺寸
	445×496×150mm（3U）

	17
	视频接入路数
	64路

	18
	接入编码格式
	支持H.264、H.265、Smart264、Smart265编码格式

	19
	接入分辨率
	支持32MP、24MP、12MP、8MP、4MP、1080P、720P等全分辨率

	20
	解码能力
	最大支持32×1080P同步解码，或16×4K、4×8K解码

	21
	预览分屏
	支持1/2/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示

	22
	同步回放能力
	最大支持16路视频同步回放

	23
	录像模式
	支持手动、定时、移动侦测、报警、动测或报警、动测且报警等录像模式

	24
	抓图功能
	支持手动、定时、事件抓图

	25
	备份模式
	常规备份、事件备份、图片备份

	26
	存储周期
	64路4K（8MP）、H.265编码、30fps，16×20TB硬盘可存储约180天

	27
	事件联动功能
	报警、异常事件联动录像、抓拍、弹窗、声音警告、邮件推送、报警输出

	28
	日志管理
	记录操作、报警、异常日志，支持日志导出、查询、追溯

	29
	远程管理
	支持Hik-Connect远程访问，IVMS-4200客户端管理，兼容Chrome、EDGE浏览器

	30
	硬盘位要求
	≥16个SATA接口，支持热插拔，单盘支持≥20TB

	31
	视频输出要求
	≥2路HDMI（含1路8K）+2路VGA，支持8K+1080P异源输出

	32
	接入解码能力
	≥64路视频接入，最大支持≥32×1080P解码

	33
	网络接口要求
	≥2个千兆网口，支持负载均衡与容错

	34
	报警接口要求
	≥16路报警输入、≥9路报警输出

	35
	监控硬盘要求
	≥8TB、≥25个


摄像机设备参数需求
	序号
	分项
	技术参数要求

	1
	焦距&视场角
	4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°

	2
	最大光圈数
	F2.0

	3
	防补光过曝
	支持

	4
	补光灯类型
	智能补光，可切换白光灯、红外灯

	5
	最大分辨率
	2560 × 1440

	6
	主码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

	7
	子码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）

	8
	视频压缩标准
	主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264

	9
	H.264编码类型
	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile

	10
	H.265编码类型
	H.265编码类型

	11
	同时预览路数
	≥6路

	12
	网络接口
	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

	13
	供电
	支持PoE供电

	14
	防护
	IP67


高空抛物摄像机设备参数需求
	序号
	分项
	技术参数要求

	1
	焦距&视场角
	2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°

	2
	最大光圈数
	F1.0

	3
	最大分辨率
	2560 × 1440

	4
	主码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

	5
	子码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）

	6
	视频压缩标准
	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG

	7
	H.264编码类型
	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile

	8
	H.265编码类型
	H.265编码类型

	9
	同时预览路数
	≥6路

	10
	网络接口
	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

	11
	供电
	支持PoE供电

	12
	防护
	防护

	13
	报警触发
	移动侦测，遮挡报警，异常

	14
	Smart事件
	越界侦测，区域入侵侦测


门禁系统设备参数需求
	序号
	分项
	技术参数要求

	1
	尺寸及屏幕
	7 英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600×1024

	2
	口罩检测模式
	支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制

	3
	识别能力
	采用 200 万宽动态双目摄像头，面部识别距离 0.3~2 米，支持照片视频防假，支持远程视频预览

	4
	人面库容量
	支持 10000 人脸库，人脸比对时间 < 0.2s / 人

	5
	多种认证方式
	设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡 + 密码、刷卡 + 指纹、刷卡 + 人脸、刷卡 + 指纹 + 密码、刷卡 + 指纹 + 人脸、刷卡或指纹、指纹 + 密码、指纹 + 人脸、指纹 + 人脸 + 密码、指纹或人脸、人脸 + 密码


9

